广州税务2025年机房基础设施更新与维护服务项目采购需求

1、“★”号条款

- 《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

- 2、供应商所投的产品，符合节能产品、环境标志产品政策要求的，按附件中《政策适用性说明》格式提供说明。

- 3、采购文件所要求的证书、资质等材料，如有有效期限制的，供应商所提供的资质、证书等材料均应处于有效期内，否则按无效材料处理。

4、投标人承诺如中标（成交），投标（响应）文件所提供的材料，如果有效期（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形）未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

5、中标人所投入人员应为中标人的正式员工，或与中标人签订1年或以上劳动合同且实际工作满1年的人员，常驻运维人员应当为技术骨干。

（注：实际工作满1年，是指该人员过往实际工作累计满1年，包含在中标人单位及其他单位的累计工作经验年限）

6、★本项目（包组）不允许合同分包。如供应商在投标（响应）文件中未出现《分包协议意向书》，则视为未采取合同分包。

7、★若中标（成交），不得将本项目（包组）转包，不得将中标（成交）项目肢解后分别向其他企业或个人转让。

8.★投标人须承诺所投货物均符合国家强制性要求。
   9.★凡属于中国强制性产品认证目录（CCC目录）的产品，供货时必须提供相关证书复印件或自我声明的有效材料（供货时提供在[http://cx.cnca.cn/查询的产品的证书编号及查询结果截图](http://cx.cnca.cn/查询的产品的证书编号及查询结果截图)）。

10、★凡所投产品列入国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会颁布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的中的网络关键设备，验收时须出具以下任一材料：

①有效期内的公安部监制的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；

②提供中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或认监委网站发布的《网络关键设备安全检测结果》（建议在对应产品处标识，如框红）。

- 11、本项目不允许进口产品参与投标。

12、★投标人中标后需签署《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》（见附件一，以下简称《承诺书》），并提交至甲方项目实施单位。《承诺书》旨在强化服务商廉政责任，更好规范税企双方的合作行为，推动合作单位加强内部管理，防范廉政风险发生。（投标时提供承诺，可参照“投标（响应）文件格式”中《承诺函》格式）。

13、★中标人应需承诺严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。具体相关要求见附件二。（投标时提供承诺，可参照“投标（响应）文件格式”中《承诺函》格式）。

14、★中标人在后续项目实施过程中，应严格遵守税务总局税收信息化项目开发和应用管理工作要求。对于违反合同约定的，依据合同约定及政府采购有关规定，采购人可采取要求限期改正、在应付合同金额中扣除违约金、解除合同等措施；对于存在严重违法失信行为的，由采购人按规定推送财政部纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

15、★中标人需做好供应链安全管理，包括但不限于以下要求：

（1）人员资格要求 ：

1）签订承诺书。供应商应严格落实国家税务总局网络安全和保密管理要求，承担技术支持人员的网络安全和保密管理责任，按采购人要求签订协议和承诺书。

2）开展背景审查。供应商承担技术支持人员背景审查工作，提供其身份证明、履历、家庭成员及主要社会关系、无犯罪记录证明等材料，并提交采购人进行备案。

3）设置网络安全负责人（由驻场运维人员兼任）。供应商为本项目配备一名网络安全负责人，该负责人具备独立决策能力并保持相对稳定，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

（2）日常行为规范要求 ：

1）工作能力要求。供应商负责对技术支持人员进行资格条件、工作胜任力以及网络安全能力评估，对技术支持人员承担的工作进行安全保密风险分析，明确技术支持人员工作范围和边界，重点防范设备和资料失窃、误操作导致的软硬件故障、工作秘密和税费数据等信息泄露、信息系统越权访问和网络攻击等风险。

2）教育培训要求。供应商负责对技术支持人员进行网络和数据安全法律法规、网络安全意识、网络安全管理、网络安全技能、保密意识以及网络安全警示教育等培训，上岗前对其进行考核。

3）违约惩戒措施

供应商对供应链安全管理责任落实不到位，造成安全事件或产生不良影响的，采购人按照法律法规及合同约定进行处理。

16、其他要求：

- （1）本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123 号）规定的包装要求，如有其他包装需求，详见采购文件技术部分相关章节。

（2）本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》等相关文件要求，所投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

（3）本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC 认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。

（4）以上相关要求，由供应商在响应时应答，在履约验收中，采购人将按照采购文件、中标/成交供应商响应文件、采购合同等对中标/成交供应商提供的货物和服务进行验收，必要时依法依规开展相应检测、认证。

### 包组一：机房模块化改造项目

#### 1.项目概况

1.1.基本信息

1.1.1.项目名称

机房模块化改造项目

1.1.2.采购人

国家税务总局广州市税务局

1.1.3.总体目标

进行国家税务总局广州市税务局的数据中心机房模块化改造，采购包括但不限于：12.5kw单冷精密空调、46kw行级精密空调、120KVA一体式模块化UPS列头柜、模块化IT机柜、UPS蓄电池、封闭冷通道组件等设备采购安装及模块化改造过程相关的一切机房弱电改造服务等必要内容。在服务过程中需确保原机房一切基础设施及IT信息资源稳定运行。

1.2.项目背景

国家税务总局广州市税务局数据中心机房部署有服务器、小型机、存储设备，核心交换机等重要信息化资源，是支撑广州市税费征管的重要信息化基础设施。为保障机房基础设施稳定运行，降低基础设施故障率，拟更新相关老旧故障设备进行模块化改造。

#### 2.项目预算

本项目总预算为 190 万元。

3.采购清单及技术指标

1、整体要求：

1）为确保模块化数据中心各子系统（含12.5kw单冷精密空调、46kw行级精密空调、120KVA一体式模块化UPS列头柜、模块化IT机柜、UPS蓄电池、封闭冷通道组件）的深度兼容性与无缝协同，供应商须提供具备原生集成能力的预制化解决方案，其核心组件需满足以下要求：

（1）、统一接口标准：各子系统间采用标准化硬件接口与通信协议（如Modbus TCP/IP），支持跨组件数据互操作；

（2）、统一管理平台：提供单一管理界面实现空调/UPS/监控的联动控制，禁止多平台拼凑；

（3）、因组件兼容性问题导致的故障，由中标供应商承担全部连带责任。

2）为保证采购产品绿色节能，低碳高效，要求所投的机房模块化产品100% IT负载率全年PUE小于1.2，提供第三方机构检测测试的相关报告证明文件。

★3)对应标的46kw行级精密空调、12.5kw单冷精密空调具有国家确定的认证机构出具的有效的节能（水）产品认证证书（提供证书复印件加盖投标人公章）

- 详细要求

| 序号 | 产品 | 产品说明及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.5kw单冷精密空调 | 包含精密空调室外机、精密空调电缆、空调铜管制冷剂； 1、采用水平送风空调，前送风后回风。 2、室内风机形式: EC风机 3、总冷量≥13.0kW 4、显冷量≥11.7kW 5、风量≥3600m3/h 6、加湿量≥3kg/h 7、加热量≥4 kW 8、精密空调应由直流变频压缩机、EC风机、电子膨胀阀等主要部件组成。 9、精密空调可支持制冷量30%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗。 10、精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。 11、机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 | 套 | 1 |
| 2 | 46kw行级精密空调 | 包含精密空调室外机、精密空调电缆、空调铜管制冷剂； 1、采用水平送风空调，前送风后回风。 2、室内风机形式：EC风机。 3、总冷量≥46kW。 4、显冷量≥46kW。 5、显热比：1。 6、风量≥9000 m3/h 。 7、加湿量≥3kg/h。 8、加热量≥6 kW。 9、采用高效直流变频压缩机，冷量调节范围支持10%~100%，按需输出冷量，大幅降低能耗，提供空调产品带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 10、空调室内机采用EC小风机，降低风机能效，EC风机数量≥10个，支持在线维护，制冷连续不中断，提供官方彩页或产品用户手册证明。 11、空调具备低载除湿功能，可以实现在10%显热制冷量且室内高湿度情况下稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，提供空调产品带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 12、广州地区为高雷暴地区，为保证机组安全稳定运行，机组应标配防雷器，防雷滤波规格不小于6kV，在极端浪涌条件下更加安全可靠，提供空调产品带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 13、机组具备内置双路供电自动切换功能。 14、精密空调系统应标配采用R410a制冷剂，环保高效。 15、压缩机采用螺纹连接，维护无需动火，提供官方彩页证明。 16、为保证行级精密空调接入动环监控系统的网络安全性，设备应通过GB/T 18336-2015《信息技术安全技术信息技术安全评估准则》的智能联网产品网络安全认证，提供第三方机构出具的网络安全认证证书复印件证明。 17、空调须通过8、9级抗震测试，提供空调产品带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 18、带恒温恒湿功能的空调机组，采用节能型的加湿器，具备等焓加湿能力且空调最大加湿功耗需小于50W，具备显著的节能效果，加湿量不小于3kg/h，提供空调产品带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 | 套 | 2 |
| 3 | 120KVA一体式模块化UPS列头柜 | 包含一体化UPS、输入输出模块、防雷接地、安装辅材； - UPS输入输出柜、精密配电柜、空调及通道照明配电等，包含在1个柜位内，形成完整的模块供配电方案，满足机房配电灵活性和可扩容性，外形尺寸不大于600*1200*2000。 - 输入电压：380V/400V/415V - 输入容量：400A。 - UPS配电：1*/3P/250A输入+1*/3P/250A旁路+1*/3P/250A输出； - 空调配电：8*3P/C63A - IT配电：2*24*/1P/C40A - 监控功能：输入总路及IT支路电源参数。 - 采用模块化设计，单功率模块的额定输出功率不大于30KVA，总功率为120KVA，且功率模块、旁路模块 和控制模块均支持热插拔。当某功率模块发生故障时，自动退出系统而不影响其他模块的正常工作，系统输出不中断。 9.IT配电和空调配电所用断路器分断能力不低于6kA，提供产品彩页、技术白皮书或产品说明证明材料复印件并加盖投标人公章。 10.为保证供电可靠性，UPS应通过GB/T 18336-2015《信息技术安全技术信息技术安全评估准则》的智能联网产品网络安全认证，提供第三方机构出具的网络产品安全认证证书复印件证明。 11、振动测试应满足YD/T 5096《通信用电源设备抗地震性能检测规范》要求，满足8、9烈度抗地震性能，请提供认证证书。 12. 所投产品应通过节能认证。 13、为保证UPS技术自主可控及供应连续可靠，投标的UPS产品对应型号的总体电子元器件国产化率不低于80%，需提供投标型号UPS产品第三方测试机构出具的电子元器件选用分析报告作为证明材料。 | 套 | 1 |
| 4 | 模块化IT机柜 （核心产品） | 包含：IT机柜、智能PDU、通道组件、机房照明、机柜间网络、光纤跳线、网格线槽、光纤线槽； 1、M型机架-600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)-42U，前单后双高密网孔门，带通匙机械锁。机柜为标准19英寸制式，含柜体单面侧板、顶板、底板，机柜带单侧侧板并柜。单柜配置：1对L型轻载滑道、2个1U水平理线架、20块1U盲板、1个固定托盘。 2、服务器机柜为前进风、后出风机柜。 3、为保证机房设备的有效散热和日常维护便利，前后门通孔率≥80%，且开门角度可达140°，提供带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 4、机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度不小于1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度1.0mm。 5、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载不小于590kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 6、机柜的静态承载能力不小于2400kg，提供带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 7、机柜动态承载不小于1000kg，以2-4km/h速度行走100m，变形量不大于1mm，提供带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 8.机柜满足通道冷交变湿热需求，机柜需通过交变湿热测试，测试时间不少于24小时，提供带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 | 套 | 14 |
| 5 | UPS蓄电池 | 蓄电池, 阀控式密封铅酸蓄电池, 12V,100Ah。 | 节 | 108 |
| 6 | 封闭冷通道组件 | 1、1200mm宽密闭通道系统组件，含控制天窗、全玻璃天窗、机柜顶部走线槽、顶部围板、电动平移门等整体封闭组件，顶部活动天窗支持消防联动开启功能。 2、通道内开关、测量显示装置应考虑安装及维护便利性，合理布局。通道内结构件排列合理、整齐，线缆颜色和截面合理、布放平整，接插件牢固，进出线符合工程需要，标牌、标记应平整清晰。 3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，须达到无间断级联方式控制，磁力满足天窗正常使用要求，活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号，并将告警信号上传至机房管理系统。 4、密闭通道系统应兼具功能性、透光性及美观性，固定型天窗和翻转型天窗透光材质应使用覆膜钢化玻璃，无框设计，厚度不小于5mm，同时保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%。 5、要求天窗采用的钢化玻璃透光率不小于90%。 | 套 | 1 |
| 7 | 机房弱电改造服务 | 包括但不仅限于模块化机柜安装调试、模块内动环监控安装、整体动环监控安装、机房弱电网线、光纤布线，理线，打标签、测通等技术实施服务事项，针对新增设备的运营要求，包括但不仅限于以下相关服务内容： 1、供配电系统改造​ - 配电柜与配电箱改造：根据新增设备负载需求，对现有配电柜、配电箱进行扩容或更换，合理配置断路器、接触器、浪涌保护器等元器件；重新梳理配电回路，确保各回路负载均衡，满足安全载流要求。​ - 电缆与母线槽敷设：更换或新增电缆、母线槽，选择符合规格的线缆材质和截面，确保其载流量、绝缘性能等满足要求；按照规范进行线缆敷设，做好固定、防护和标识，避免与其他管线冲突。​ - UPS 系统与发电机改造：根据机房关键设备的供电需求，升级或更换 UPS 系统，确保其容量、后备时间、切换时间等参数符合要求；对发电机进行检修、保养或更换，保障其在市电中断时能及时启动并稳定供电，同时做好发电机与 UPS 系统、市电的联动控制。​ - 接地系统改造：完善机房接地系统，包括工作接地、保护接地、防雷接地等，确保接地电阻符合规范要求；检查接地体、接地线的连接状况，进行必要的修复或更换，保障设备和人员安全。 2、空调通风系统改造​ - 空调设备安装：根据机房热负荷计算结果，按照设计方案进行空调机组的安装，包括室内机、室外机的定位、固定，连接冷媒管、排水管等，并进行气密性试验和调试。​ - 通风系统改造：优化机房通风路径，合理布置送风口、回风口，确保机房内空气循环顺畅；对通风管道进行清洗、修复或更换，必要时新增风机或风阀，调节风量和风压，保证机房内空气质量和温湿度均匀性。​ - 温湿度控制系统升级：安装或升级温湿度传感器和控制系统，实现对机房内温湿度的实时监测与自动调节，使空调系统根据实际情况精准运行，提高能源利用效率。​ 3、给排水系统改造​ - 给水系统改造：根据机房新增用水设备（如加湿器、水冷空调等）的需求，对给水管道进行改造，包括管道铺设、阀门安装、水压测试等，确保供水稳定、水质符合要求。​ - 排水系统改造：优化排水管道布局，对机房内空调冷凝水、地面排水等管道进行疏通、修复或更换，确保排水畅通；在必要位置设置地漏、集水井等排水设施，并做好防渗漏处理。​ 4、管线敷设与整理​ - 桥架与线槽安装：根据各系统管线的数量和规格，安装或更换桥架、线槽，合理规划其走向和安装位置，确保牢固、美观且便于维护；对桥架、线槽进行防火、防腐处理。​ - 管线敷设与固定：按照设计方案和规范要求，敷设各类管线（电缆、水管、风管等），做好管线之间的隔离和防护，避免相互干扰；采用合适的固定方式将管线固定在桥架、线槽或墙体、天花板上，防止松动和移位。​ - 管线标识与管理：对所有管线进行清晰、规范的标识，包括管线名称、规格、流向、所属系统等信息；建立管线台账，记录管线的敷设位置、连接关系等，便于后期维护和管理。​ 5、设备安装与调试​ - 新设备安装：按照设备安装说明书和设计要求，将新增的机电设备（如服务器机柜、精密空调、新配电柜等）准确就位、固定，连接相关管线和线缆，确保安装牢固、连接可靠。​ - 系统调试：对改造后的各机电系统进行单独调试和联动调试。供配电系统调试包括绝缘电阻测试、接地电阻测试、负荷试验、保护装置动作试验等；空调系统调试包括风量测试、温湿度控制精度测试、设备运行参数调整等；消防系统调试包括火灾报警功能测试、灭火系统动作测试、联动控制功能测试等，确保各系统运行正常、性能达标。​ 6、新支撑系统安装与地板铺设 按照新设备的设计要求，需要将机房原防静电地板进行向下沉降10公分，因此针对本项目需要进行机房的新支撑系统安装与地方铺设。 - 现场勘查与数据收集 - 测量当前防静电地板的实际高度（地面到地板表面）、支撑结构类型（如可调节支架、固定支架）及支架间距、材质（钢质 / 铝合金）。 - 核查地板下方管线分布：包括强电桥架、弱电桥架（网络 / 光纤）、消防管线（喷淋管、烟感线缆）、空调风管 / 水管、新风管道等，记录管线距原地板底部的净空高度（关键数据，需确保下降后管线与新地板底部无挤压）。 - 统计机房内设备信息：机柜数量、底部固定方式（与地板螺栓连接 / 独立调整脚）、机柜底部距地面高度；其他设备（如精密空调、UPS 电池柜）的安装方式及与地板的相对位置。 - 确认地面基层情况：原地面是否平整、有无破损，是否需要重新找平（若支架直接固定于地面，基层平整度会影响地板水平度）。 - 方案设计与合规性验证 - 明确下降后地板高度（原高度 - 10cm），计算新净空高度（地面到新地板表面），确保满足《电子信息系统机房设计规范》中对地板下空间的要求（通常需预留管线敷设、散热及维护空间，一般不小于 20cm，特殊情况需验算）。 - 设计支撑结构调整方案：若原支架为可调节式，确认是否可通过缩短伸缩段实现 10cm 下降（需验算承重是否达标）；若不可调节，需采购适配长度的新支架（需匹配原支架间距、承重等级，通常不低于 800kg/m²）。 - 制定管线 / 设备调整预案：针对净空不足的管线（如原管线距地板底部＜10cm，下降后会被新地板挤压），明确抬高、移位或更换路径的具体措施；针对机柜，设计底部固定方式调整方案（如增加垫片、更换调整脚）。 - 编制安全施工计划：包括施工时段（建议非业务高峰期，如夜间 / 周末）、设备保护措施（防尘、防震）、动火作业（若涉及支架切割）许可、应急电源保障（避免施工中断机房供电）等。 - 拆除原有防静电地板及附属结构 - 逐块拆卸防静电地板：按编号记录位置（方便后续复位，若地板可复用），轻拿轻放避免边角损坏；集中堆放于临时存放区，覆盖防尘布。 - 拆除 / 调整原有支撑支架 - 若支架可调节：松开调节螺栓，将支架高度降低 10cm（需用水平仪同步校准，确保同区域支架高度误差≤1mm）； - 若支架不可调节：拆除原有支架，更换为长度缩短 10cm 的新支架（需重新打孔固定于地面，确保与地面连接牢固，膨胀螺栓规格匹配承重）。 - 清理地板下方杂物：移除灰尘、线缆头、废弃支架等，避免影响新支架安装。 - 管线与设备的适配调整 - 管线抬高 / 移位：对原净空不足的管线（如桥架、风管），通过新增支架将其抬高至少 5cm（确保新地板底部与管线顶部间距≥5cm，避免挤压）；消防喷淋管、烟感线缆等需协调消防单位确认调整方案，确保符合消防规范（不可擅自改动，需验收）。 - 机柜与设备固定调整：松开机柜与原地板的固定螺栓，调整机柜底部伸缩脚（降低 10cm），或新增同厚度垫片（若脚无法调节），确保机柜垂直且稳固；精密空调、UPS 等大型设备：检查底部与地面的固定方式，若依赖地板承重，需重新固定于地面（避免地板受力过大）。 - 新支撑系统安装与地板铺设 - 支架固定与水平校准：按原间距安装调整后的支架（或新支架），用水平仪逐点校准，确保整个区域支架顶部平整度误差≤2mm（避免地板受力不均导致变形）；拧紧固定螺栓，确保支架抗倾覆性达标。 - 防静电地板铺设：按原编号复位地板（或新地板），逐块拼接，确保缝隙均匀（≤1mm）；与墙角、柱子衔接处切割异形地板，边缘用密封胶密封（防止灰尘进入地板下）。 - 承重测试：在关键区域（如机柜下方）放置标准荷载（按设计承重的 1.2 倍），静置 24 小时，检查地板及支架无明显变形、下沉。 - 接地系统恢复与测试 重新连接防静电地板的接地端子（每块地板与支架、支架与接地干线需导通），用接地电阻测试仪检测整体接地电阻（需≤1Ω，符合防静电要求）。 - 管线与设备复位 - 恢复地板下方线缆的敷设（整理绑扎，避免交叉缠绕），连接机柜与管线的接口（如电源线、网线）； - 启动设备，测试运行状态（如服务器、空调、消防系统），确认无因施工导致的故障（如线缆松动、设备倾斜引发的报警）。 - 新增一套气体消防系统 依据《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）、《气体灭火系统设计规范》（GB 50370-2005）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）等相关规范，设计并实施安装一套气体消防系统，满足模块化改造后的消防要求，并实现联动。 8、辅助与配套工作​ - 机房环境整治：在改造过程中及完成后，对机房内的建筑垃圾、废弃设备和材料进行清理，保持机房环境整洁；对地面、墙面、天花板进行修复，改善机房整体环境。​ - 标识与警示设置：在机房内设置明显的安全标识、设备标识、操作警示等，如 “高压危险”“请勿合闸”“消防通道” 等，提高机房的安全性和管理效率。​ - 文档整理与移交：整理改造过程中的各类技术资料，包括设计图纸、设备说明书、实施记录、调试报告、验收报告等，形成完整的改造档案，并移交给采购人 |  |  |

#### 4.项目实施要求

1、供货要求

1）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

3）供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4）本项目配置的软件和硬件，均需提供原厂商现场软硬件安装调试服务。

2、完工期及地点

完工期：合同签订之日起120日内完成本项目所有内容的安装调试工作，并交付使用。

交付地点：广州市内采购人指定的地点。

3、实施技术要求

1)服务承诺：本项目的安装调试、售后等服务都要求由原厂完成，内容包含但不限于以下内容：本项目由原厂商工程师为采购人实施安装、配置、优化、调试等，安装过程中的配件需与使用单位数据中心环境相符，保证采购人所采购设备的准确实施、可靠稳定运行。

2)由于本项目属于在用机房的在线改建，为避免对生产环境造成影响，中标人施工前须提供详尽的设计和施工方案，经采购人审核确认后，保证生产环境正常运行才能开始施工。

3）由于本项目属于在用机房的在线改建，投标人应按照采购需求的提供详细的项目技术方案，投标人提供的各项建议方案应完全符合采购人指明的标准，并满足或高于采购人的要求，方案内容需包括以下内容：

① 整体实施方案。根据本项目在线改建特点进行编制，制定详细的、合理的工作计划和实施措施，实施方法和技术措施；对项目的在线改建实施的重点、难点进行分析并进行相应处理，确保生产环境的正常运行。

② 实施质量措施。根据项目特点制定可行性、合理性强的质量保障措施及项目实施测试验证保证措施等。

4、运输及保管、保险

1）中标人负责根据各品目不同的安装地点，负责将设备材料送到指定现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等；

2）各种设备，需提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕；

4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。安装调试过程中，中标人需保证采购人和中标人双方人员和财产的安全，如发生人身或财产损害，由中标人承担责任。

5、安装调试要求

1）安装：中标人负责到安装地点进行安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但需在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

6、安全风险评估与安全施工要求

1）应做好安全生产控制，严格贯彻实施各项安全生产管理制度，杜绝重大伤亡和死亡事故，实现“五无”目标，即：无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾。

2）中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，负责淤泥垃圾清理外运及费用。否则，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

7、验收要求

中标人应接受采购人的监督，听取合理的意见和建议，按采购人的工作要求、工作程序，有步骤的开展项目。试运行期满后的15个工作日内，采购人就中标人提供服务进行验收，验收标准为中标人是否按合同规定的服务内容和服务标准提供服务。验收合格后，双方签订验收报告，作为付款依据。未通过验收的，采购人有权要求中标人及时重新维护、调试并及时提交采购人验收。

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、技术参数、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

（3）中标人应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

（4）若在验收过程中发现中标人所供货物低于或不满足所投相关产品技术参数指标及要求，采购人有权要求中标人退换货，中标人更换符合采购人要求的产品，由此产生的费用由中标人承担。（费用包含在报价中）

（5）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8、培训要求

为保证各系统的安全正确使用，中标供应商需派出经验丰富的授课人同对采购人进行现场培训，使采购人的技术人员对系统的使用、维护和保养培训，在日常和紧急情况下如何操作系统。能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

#### 5.质保期及售后服务要求

项目竣工验收合格之日起，即进入了售后服务期，中标人提出完整的售后服务方案及承诺，售后服务期包括但不限于以下内容：

1）质量保证期（简称“质保期”）：从项目竣工验收合格之日起即进入质保期，质保期为三年。在质保期内，属于保修范围的质量问题，维修或更换产品，采购人不再另行支付费用，投标时提供承诺。

2）售后服务：三年。质保期内，所有设备保修服务方式均为中标人上门质保，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3）投标人需提供具有专业的售后服务力量，设有技术维修服务机构。采购人设备出现问题时，中标人在收到采购人通知后1小时内对产品故障响应、2小时内到达现场维护，24小时内解决问题。若在24小时内仍未能有效解决，中标人需提供不低于故障产品档次的设备予采购人临时使用，直至故障设备修复（不再另行支付费用）。

4）中标人为采购人提供7×24小时技术服务热线，负责解答采购人在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。所投设备的制造商需提供 7×24小时服务热线，具备客户问题管理系统及日常故障受理流程。

5）保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件（不再另行支付费用）。

6）保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人需无偿更换同一档次设备。

7）保修期后，产品厂商需继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的有偿供应等。

8）投标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如仪器和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明和维护手册。

#### 6.人员团队要求

1、项目经理

1）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的系统集成项目管理工程师证书。

2）参与过机房基础设施建设或改造集成服务项目。

#### 7.项目服务期限

服务期限为签订合同起120日。

#### 8.付款方式

1、合同款项按下列步骤分两期支付：

第一次付款：在签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内，支付合同金额的70%。

第二次付款：项目验收后，采购人收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%。

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

3、每笔款项支付，中标人应在采购人支付款项前向采购人提供相应金额的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。若中标人迟延交付发票的，采购人相应顺延付款时间。

#### 9.验收要求

中标人应接受采购人的监督，听取合理的意见和建议，按采购人的工作要求、工作程序，有步骤的开展项目。试运行期满后的15个工作日内，采购人就中标人提供服务进行验收，验收标准为中标人是否按合同规定的服务内容和服务标准提供服务。验收合格后，双方签订验收报告，作为付款依据。未通过验收的，采购人有权要求中标人及时重新维护、调试并及时提交采购人验收。

#### 10.其他要求

1.中标人不得向第三方泄露本项目合同内容及在本项目合同履行过程中获得的另一方的商业秘密及知识产权。

2.中标人应对在项目实施过程中接触到的采购人所有系统信息、工作资料等进行保密，不得以任何形式复制、带走或提供给任何其他个人或团体。中标人如违反本保密约定，采购人有权追究中标人的相关法律责任。

3. 除采购人事先书面同意外，投标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 包组二：机房动环设备采购项目

#### 1.项目概况

1.1.基本信息

1.1.1.项目名称

机房动环设备采购项目

1.1.2.采购人

国家税务总局广州市税务局

1.1.3.总体目标

提供国家税务总局广州市税务局的数据中心机房动环采集器、动环监控专用主机、动环监控工作站、硬盘录像机、微模块动环监控套件、模块内视频录像机、电池柜、监控展示触控一体机、交换机等设备的采购安装实施工作，确保数据中心机房的基础设施及IT信息资源稳定运行。

1.2.项目背景

国家税务总局广州市税务局数据中心机房部署有服务器、小型机、存储设备，核心交换机等重要信息化资源，是支撑广州市税费征管的重要信息化基础设施。为保障机房基础设施稳定运行，降低基础设施故障率，拟采购更新相关老旧故障设备。

#### 2.项目预算

本项目总预算为 96 万元。

3.采购清单及技术指标

| 序号 | 产品 | 产品说明及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动环采集器 | 1、包含温湿度传感器15个、烟雾传感器5个、漏水传感器1、监控采集模块、指纹识别门禁、蓄电池采集器； 2、采集器技术要求： （1）监控采集模块端口要求： 1）4路AI/DI通道、6路DI通道、4路水浸专用通道和4路DO通道。 2）12路串口，其中4路RS232/485复用，8路RS485接口。 3）4路网口，支持VLAN，其中2路10/100M自动兼容，支持POE，2路支持10/100/1000M自动兼容。 4）1个扩展卡位，可扩展IO卡、串口卡和光纤网络板卡。 5）1路USB 2.0接口。 6）AI接口精度不低于0.5%。 7）DI接口准确率100%。 8）DO接口准确率100%。 投标人需提供每项对应第三方测试机构（具备CMA或CNAS资质）证明报告。 （2）监控采集模块电磁兼容试验要求： 1）静电放电抗扰性试验（ESD）。 2）电快速脉冲群抗扰性试验(EFT)。 3）通过冲击抗扰性试验(SURGE)。 4）电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。 5）连续传导干扰电压试验（EMI）。 6）端口高标准防雷，端口内置防雷器，应满足国家防雷试验的检测要求。 投标人需提供每项对应第三方测试机构（具备CMA或CNAS资质）证明报告。 | 套 | 3 |
| 2 | 动环监控专用主机 | 包含动环监控平台、机房AI能源优化平台、实现第三方系统接入。 （1）平台基础功能要求如下： 系统性能要求： 系统接入测点数量大于200万，用户数大于100个。 每秒支持200,000测点刷新。 系统实时数据响应时间（秒）小于20秒。 系统控制命令响应时间（秒）小于15秒。 设备告警响应时间（秒）小于7秒。 报表查询时间每分钟大于20000条数据 总系统服务启动时间（分钟）小于2分钟，总系统服务停止时间（分钟）小于10分钟。 投标人需提供投标产品经国家认可的第三方检测机构（具备CMA或CNAS资质）提供的系统平台检测报告。 （2）3D可视化工具： - 支持3D 组态零代码配置，支持数据中心园区、楼栋、楼层、机房和设备。 - 系统应集成3D组态配置工具，实现数据中心的3D可视化配置，通过3D配置工具实现数据中心建筑或设备的3D可视化场景。 - 支持直接导入AutoCAD建筑图纸，快捷配置布局相关机楼、机房。 - 3D组态支持告警巡游，场景内告警自动定位跟踪。 - 支持3D模拟巡检配置功能，对巡检路径、模拟巡检人员进行配置，巡检路径为3D空间路径，巡检路径应可以设置多种路径点来实现不同的动画效果。模拟巡检人员为一个带移动动画的3D虚拟人员，模仿机房日常的巡检业务。 - 3D组态界面需能够和视频系统进行交互展示，通过点击3D组态中的摄像机模型，可以直接显示相应的视频图像。 以上投标人需按技术要求逐个提供功能截图证明。 （3）配电管理工具： - 容量预警单线图需呈现配电设备容量的预警信息，并支持配电系统的模拟加电仿真测试，通过模拟配电系统变更，系统能够模拟数据中心整个配电线路负荷状况。 - 配电监控以配电组态的方式展示供配电系统的核心设备和线路状况，核心设备包括市电、变压器、油机、高低压配电柜、UPS、高压直流电源，以及末端配电列头柜设备等。系统需支持对配电组态界面的放大缩小。 - 配电组态图以不同的颜色、不同状态的供电元件图形直观地呈现供电系统的供配电参数、开关状态、供电回路和断电回路等信息 - 配电图需支持配电模式和容量配电模式，配电模式主要实现动环告警及配电图逻辑计算的功能，容量配电主要实现配电图容量预警及模拟加电功能。 - 配电管理需具备回放功能为运营者和工程师提供了强大的分析工具，使他们能够追溯系统的历史状态并重新观察特定时间点的事件，回放功能允许用户回顾特定时间点的配电系统状态 - 模拟加电功能用于容量模式的配电图中，该功能在配电图上下文逻辑中给定一个设备元件模拟增加指定数量的容量数据，验证其设备及上游路径设备中的容量数据是否异常预警。加电后，结果将显示到组态下方列表内，结果需包含了设备及其父路径上所有设备的加电前容量属性及加电后容量属性、加电前容量占比、加电后容量占比、是否产生预警等信息。 以上投标人需按技术要求逐个提供功能截图证明。 （4）空调AI节能: - 数据综合展示:以管理者视角全方位精细展示场地能耗、能源趋势、机房PUE、PPUE等能耗指标，系统对机房用电多维度进行分类展示。 - 节能综合分析:系统支持基于目标机房现有能耗、负载、环境及空调运行参数等关键指标，对该机房的节能状况进行前评估，并且生成机房诊断报告。 - 节能策略可视化:AI节能模块能够根据采集到的电表计量、机房温湿度、机柜温度信息，生成相关管理界面，如能耗PUE管理、温度场管理等。节能系统提供组态可视化界面和实时曲线页面，实时展示当前设备运行状态、控制动作状态、历史控制状态和环境数据。 以上投标人需按技术要求逐个提供功能截图证明并加盖投标人公章。 2、硬件基本要求： - 集成场地数据业务管理功能。 - 要求支持双路供电，供电电源支持220V交流、240V高压直流和336V高压直流。 - 要求端口高标准防雷，端口内置防雷器，防雷端口及标准应满足规范要求。 | 套 | 1 |
| 3 | 动环监控工作站 | CPU规格：配置1颗通过安全可靠测评的C86架构CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2,7GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术； 内存规格：≥16GB，支持DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存，配置≥8个内存插槽，支持单条64GB内存，最大可支持512GB内存容量； 存储设备规格：≥1TB SATA，SATA接口≥4 显卡规格：≥1张独立显卡；显存≥4GB；可同时支持2片全长、全高、双宽专业图形卡或GPU卡，支持全系列显卡； 网络设备规格：板载双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+； 外部接口规格：≥2个USB3.0接口，≥4个USB3.0接口以及音频接口，板载VGA接口； 整机规格：电源≥支持550W、1300W电源冗余，电源最大支持数量≥2。机箱尺寸≥176mm(宽)×445mm≥(高)×593mm(深)。 | 套 | 1 |
| 4 | 硬盘录像机 | 包含不少于4个监控摄像头、POE交换机、硬盘 1、视频参数 视频输出：≥1路HDMI，1路VGA HDMI输出：≥4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz VGA输出：1920*1080/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz 预览分屏：1/2/4/6/8/9画面 视频解码格式：H.265;H.264;Smart265;Smart264 解码能力：6 x 1080P 2、系统参数 输入输出总带宽≥80Mbps/80Mbps 视频接入路数≥8 网络输入带宽≥80Mbps 网络输出带宽≥80Mbps | 套 | 1 |
| 5 | 微模块动环监控套件（核心产品） | 1、每个密闭通道提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。 2、通道配置有微模块本地监控系统，配置10寸显示屏，3个多功能（温湿度烟感三合一）传感器、2套漏水监测模块、2个通道指纹密码刷卡门禁系统、1套声光报警器，监控系统配至有微模块内相关监控系统联动执行器等组件。 3、通道内部成套线缆及辅料，照明灯电缆，模块的接地电缆，门禁、天窗、温湿度传感器、水浸传感器的线缆、辅料包等通道内监控信号电缆及辅材。 4、通道管理系统通信总线具备容错能力，单点故障应不影响其他设备，管理系统部件通信和供电采用环网设计，电源模块并联满足1+1热备份，电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，提供带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 5、具备供电全链路显示功能、制冷链路显示功能，提供带CMA或CNAS标识的第三方机构检测报告证明。 6、为满足网络安全要求，监控系统的软件、采集器硬件可以满足网络安全的要求，通过GB/T 18336-2015《信息技术安全技术信息技术安全评估准则》的智能联网产品网络安全认证，提供第三方机构出具的网络安全认证证书复印件证明。 7、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁机告警联动，例如红色表示识别失败，绿色表示识别成功，门框采用告警指示灯，需要保证指示4中颜色，具备四种颜色指示灯与告警联动，能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，并提供实物照片或第三方报告证明。 | 套 | 1 |
| 6 | 模块内视频录像机 | 包含内置2个视频摄像机、1台视频录像机； 参数：网络视频输入 64路，接入能力320 Mbps。 视频转发 64路，转发能力320 Mbps（使用第三方算法时带宽上限调整为256Mbps）。 回放下载 32路，回放能力160 Mbps。 预览模式 主屏：1/4/8/9/16/32/64画面，辅屏：1/4/8/9/16画面。 录像方式 支持手动录像、计划录像、多种告警联动触发的录像。 录像回放 本地：多路同步回放、分段回放。 录像保护 支持SafeVideo 、录像锁定、断点续传。 视频格式 H.264、H.265、MJPEG。 网络接口 2GE电口，支持负载均衡模式及多址模式配置。 USB接口 3*USB接口（前置2*USB2.0，后置1*USB3.0）。 音频输入 1路，RCA接口。 音频输出 1路，RCA接口。 | 套 | 1 |
| 7 | 电池柜 | 含配电箱、电池连接线1套、电池开关箱。 UPS电池架-30~40节-四层--双边维护。 | 套 | 3 |
| 8 | 监控展示触控一体机 | 包含一体机支架、线材、配电系统。 1、屏幕尺寸支持86 LED屏(16:9):1872x1053mm。 2、分辨率支持3840(H)x2160(V)。 3、可视角度支持178 degree(H):178 degree(V)。 4、亮度支持350cd/m2。 5、对比度支持5000:1。 6、通讯接口具备B型USB公头。 7、超薄窄边框设计，整机屏占比≥86%，整机最薄处≤25mm 8、整机前面一个独立物理按键，可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能; 9、支持遥控器开机、熄屏（待机）、唤醒、关机等远程遥控功能，遥控距离≥8米; 10、基于网络安全考虑，整机无线模块支持热插拔，无线模块支持AP与STA两种工作模式同时工作，即在接入无线网络的同时，也可以作为热点允许其他设备连接，两种工作模式下工作频率均支持2.4GHz和5GHz，无线STA模块采用WiFi 6技术，支持 802.11a/b/g/n/ac/ax协议，工作距离≥20米，无线千兆路由模块，支持2T2R AP，最多支持40个端接入; 11、整机正面上居中内置单颗5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面（提供带CMA或CNAS标识的第三方认证机构测试报告） 12、支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等，当选择专业模式时，可手动调节画面的亮度、对比度、饱和度、色调、背光补偿、降噪、抗闪烁等（提供带CMA或CNAS标识的第三方认证机构测试报告） 13、支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向（提供带CMA或CNAS标识的第三方认证机构测试报告）。 | 台 | 1 |
| 9 | 交换机 | 以太网交换机主机,≥24个10/100/1000BASE-T电口,≥4个1000BASE-X SFP端口,100V～240V AC电源。交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥96/108Mpps。 | 台 | 1 |

#### 4.项目实施要求

1、供货要求

1）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。

3）供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4）本项目配置的软件和硬件，均需提供原厂商现场软硬件安装调试服务。

2、完工期及地点

完工期：合同签订之日起120日内完成本项目所有内容的安装调试工作，并交付使用。

交付地点：广州市内采购人指定的地点。

3、实施技术要求

1)服务承诺：本项目的安装调试、售后等服务都要求由原厂完成，内容包含但不限于以下内容：本项目由原厂商工程师为采购人实施安装、配置、优化、调试等，安装过程中的配件需与使用单位数据中心环境相符，保证采购人所采购设备的准确实施、可靠稳定运行。

2)投标人应按照采购需求的提供详细的项目技术方案，投标人提供的各项建议方案应完全符合采购人指明的标准，并满足或高于采购人的要求，方案内容需包括以下内容：

① 整体实施方案。根据本项目特点进行编制，制定详细的、合理的工作计划和实施措施，实施方法和技术措施针对性强的实施方案，包括但不仅限于货物的上架及软件的调试实施。

② 实施质量措施。根据项目特点制定可行性、合理性强的质量保障措施及项目实施测试验证保证措施等。

4、运输及保管、保险要求

1）中标人负责根据各品目不同的安装地点，负责将设备材料送到指定现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等；

2）各种设备，需提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕；

4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。安装调试过程中，中标人需保证采购人和中标人双方人员和财产的安全，如发生人身或财产损害，由中标人承担责任。

5、安装调试要求

1）安装：中标人负责到安装地点进行安装调试。中标人应提交详细安装进度表。中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

2）调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但需在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

6、安全风险评估与安全施工要求

1）应做好安全生产控制，严格贯彻实施各项安全生产管理制度，杜绝重大伤亡和死亡事故，实现“五无”目标，即：无死亡、无重伤、无坍塌、无中毒、无火灾。

2）中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，负责淤泥垃圾清理外运及费用。否则，由此造成的经济和法律责任，均由中标人负责。中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任和发生的费用。

7、验收要求

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、技术参数、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

（3）中标人应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

（4）若在验收过程中发现中标人所供货物低于或不满足所投相关产品技术参数指标及要求，采购人有权要求中标人退换货，中标人更换符合采购人要求的产品，由此产生的费用由中标人承担。（费用包含在报价中）

（5）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

8、培训要求

为保证各系统的安全正确使用，中标供应商需派出经验丰富的授课人同对采购人进行现场培训，使采购人的技术人员对系统的使用、维护和保养培训，在日常和紧急情况下如何操作系统。能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

#### 5.质保期及售后服务要求

项目竣工验收合格之日起，即进入了售后服务期，中标人提出完整的售后服务方案及承诺，售后服务期包括但不限于以下内容：

1）质量保证期（简称“质保期”）：从项目竣工验收合格之日起即进入质保期，质保期为三年。在质保期内，属于保修范围的质量问题，维修或更换产品，采购人不再另行支付费用。

2）售后服务：三年。质保期内，所有设备保修服务方式均为中标人上门质保，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3）投标人需提供具有专业的售后服务力量，设有技术维修服务机构。采购人设备出现问题时，中标人在收到采购人通知后1小时内对产品故障响应、2小时内到达现场维护，24小时内解决问题。若在24小时内仍未能有效解决，中标人需提供不低于故障产品档次的设备予采购人临时使用，直至故障设备修复（不再另行支付费用）。

4）中标人为采购人提供7×24小时技术服务热线，负责解答采购人在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。所投设备的制造商需提供 7×24小时服务热线，具备客户问题管理系统及日常故障受理流程。

5）保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件（不再另行支付费用）。

6）保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人需无偿更换同一档次设备。

7）保修期后，产品厂商需继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的有偿供应等。

8）投标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如仪器和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明和维护手册。

#### 6.人员团队要求

1、项目经理

1）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的系统集成项目管理工程师证书。

2）参与过机房基础设施建设或改造集成服务项目。

#### 7.项目服务期限

服务期限为签订合同起120日。

#### 8.付款方式

1、合同款项按下列步骤分两期支付：

第一次付款：在签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内，支付合同金额的70%。

第二次付款：项目验收后，采购人收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%。

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

3、每笔款项支付，中标人应在采购人支付款项前向采购人提供相应金额的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。若中标人迟延交付发票的，采购人相应顺延付款时间。

#### 9.验收要求

中标人应接受采购人的监督，听取合理的意见和建议，按采购人的工作要求、工作程序，有步骤的开展项目。试运行期满后的15个工作日内，采购人就中标人提供服务进行验收，验收标准为中标人是否按合同规定的服务内容和服务标准提供服务。验收合格后，双方签订验收报告，作为付款依据。未通过验收的，采购人有权要求中标人及时重新维护、调试并及时提交采购人验收。

#### 10.其他要求

1.中标人不得向第三方泄露本项目合同内容及在本项目合同履行过程中获得的另一方的商业秘密及知识产权。

2.中标人应对在项目实施过程中接触到的采购人所有系统信息、工作资料等进行保密，不得以任何形式复制、带走或提供给任何其他个人或团体。中标人如违反本保密约定，采购人有权追究中标人的相关法律责任。

3. 除采购人事先书面同意外，投标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 包组三：UPS设备采购项目

#### 1.项目概况

1.1.基本信息

1.1.1.项目名称

UPS设备采购项目

1.1.2.采购人

国家税务总局广州市税务局

1.1.3.总体目标

提供包括市局数据中心机房及服务中心机房的UPS设备采购安装服务，确保机房的基础设施及IT信息资源稳定运行。

1.2.项目背景

国家税务总局广州市税务局数据中心机房部署有服务器、小型机、存储设备，核心交换机等重要信息化资源，是支撑广州市税费征管的重要信息化基础设施。为保障机房基础设施稳定运行，拟更新UPS设备。

#### 2.项目预算

本项目总预算为 42 万元。

#### 3.采购清单及技术指标

| 序号 | 产品 | 产品说明及技术指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50KVA模块化UPS主机（核心产品） | 1、工作方式：支持三进三出/三进单出/单进单出，双变换在线工作； 2、支持安装方式：塔式安装。 3、主机配置LCD触摸显示屏，彩色图形显示，操作方便，人机通讯友好； 4、主机容量大于等于50KVA三相在线式UPS电源，输入功率因素≧1,投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告证明； 5、UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图，加盖投标人公章； 6、UPS并机系统可以共用电池组，节省投入及占地面积，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 7、为加强对电池的管理和延长电池使用寿命，主机具有电池自检功能，提供UPS电池自我检测电路及检测方法的第三方认证资料加盖投标人公章； 8、UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 9、UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 10、UPS主机具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护和风扇故障保护功能，同时具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS应及时提出告警，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细说明，加盖投标人公章； 11、UPS主机应具有EPO紧急关机和电池冷启动功能，请提供机器的实物图片进行证明，加盖投标人公章； 12、UPS主机电池节数应可以在32-40节之间灵活设置； 13、主机风扇具有智能调速功能，投标时提供同系列产品具备CMA及CNAS资质的第三方检测报告； 14、UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS机柜里面，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细示意说明，同时提供产品的实物图片，加盖投标人公章； 15、为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 16、UPS主机应具备IGBT过温保护功能，设备内IGBT器件温度过高时，应发出声光告警，并转为旁路供电；提供IGBT模块过温保护电路的第三方认证资料加盖投标人公章。 | 套 | 1 |
| 2 | UPS蓄电池 | - 采用12V100AH阀控式铅酸免维护蓄电池； - 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于95％； - UPS通过机构检测报告，提供同系列产品获得第三方机构出具的检测报告，报告需有带CMA或CNAS标志的认证检测报告； | 节 | 64 |
| 3 | 30KVA的UPS主机 | 1.UPS主机要求三进三出，双变换在线式，功率 30KVA。 2.UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电。 3.面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压、输出频率、ECO模式、电池节数、并机模式等功能。 4.并机能力：自适应并机技术，支持不少于3台并机。 5.额定输入电压：380V±25％；输入功率因数≧1 6.过载能力至少满足： 125％满载时维持 10 分钟，150％满载时维持1分钟。 7、主机容量大于等于30KVA三相在线式UPS电源，输入功率因素≧1,提供制造商彩页或检测报告证明，加盖投标人公章； 8、UPS主机支持两路不同的市电接入，提高系统的可靠性，提供系统原理图和端子接线图，加盖投标人公章； 9、UPS并机系统可以共用电池组，节省投入及占地面积，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 10、为加强对电池的管理和延长电池使用寿命，主机具有电池自检功能，提供UPS电池自我检测电路及检测方法的第三方认证资料加盖投标人公章； 11、UPS主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 12、UPS主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 13、UPS主机具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护和风扇故障保护功能，同时具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS应及时提出告警，投标时提供的投标产品使用说明书中必须有详细说明，加盖投标人公章； 14、UPS主机应具有EPO紧急关机和电池冷启动功能，请提供机器的实物图片进行证明； 15、UPS主机电池节数应可以在32-40节之间灵活设置； 16、主机风扇具有智能调速功能，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； 17、为了现场维护人员使用方便，UPS主机放电时面板可以同时显示后备时间及电池容量数据，投标时提供同系列产品具备CMA或CNAS资质的第三方检测报告； | 台 | 2 |

#### 4.项目实施要求

1、包装、运输及保管要求

（1）包装：中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准和行业要求。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。

（2）运输：中标人根据采购人指定的安装地点，负责将货物材料运送到现场，在此过程中的全部运输（包括但不限于装卸车、货物现场的搬运）所产生的全部费用由中标人负责。

（3）保管：货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）供应商须承诺所投设备均符合国家强制性要求。

2、实施技术要求

（1）涉及拆除原旧设备的，需将原设备搬运至广州市内采购人指定的地点，拆除后的装修恢复原状。

（2）严格制定设备更换安装调试施工方案，设备安装期间必须做好现场防护，不得影响机房应用系统的正常运行。更换施工期间需按照需求视情况提供临时应急设备，做好完善的应急预案，保障施工期间机房的正常运行。

（3）涉及机柜内设备搬迁的，需按照采购人要求进行设备搬迁，并实现设备搬迁及安装布线时不能出现违规外联、机房断电断网等情况。

3、安装调试要求

（1）以符合招标文件要求和响应承诺的前提下，中标人将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。

（2）人员及工作要求：中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（3）安装工具：安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关验收规范进行。

（5）其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

（6）中标人需按照采购人设备布置及现场情况进行所供设备的放置、线路敷设、安装、调试及现场复原等。

4、验收要求

（1）要求对全部设备、产品、型号、规格、技术参数、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2）中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

（3）中标人应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

（4）若在验收过程中发现中标人所供货物低于或不满足所投相关产品技术参数指标及要求，采购人有权要求中标人退换货，中标人更换符合采购人要求的产品，由此产生的费用由中标人承担。（费用包含在报价中）

（5）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

5、培训要求

（1）投标人应提供详尽的培训方案，包括培训内容、培训计划、培训团队、培训时间等。

（2）投标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品，所有资料须是中文书写。

（3）培训费用（含培训教材费）及各项支出均包含在投标总价内，不再收取培训期间产生的其他费用。

#### 5.质保期及售后服务要求

项目竣工验收合格之日起，即进入了售后服务期，中标人提出完整的售后服务方案及承诺，售后服务期包括但不限于以下内容：

1）质量保证期（简称“质保期”）：从项目竣工验收合格之日起即进入质保期，质保期为三年。在质保期内，属于保修范围的质量问题，维修或更换产品，采购人不再另行支付费用，投标时提供承诺。

2）售后服务：三年。质保期内，所有设备保修服务方式均为中标人上门质保，由此产生的一切费用均由中标人承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3）投标人需提供具有专业的售后服务力量，设有技术维修服务机构。采购人设备出现问题时，中标人在收到采购人通知后1小时内对产品故障响应、2小时内到达现场维护，24小时内解决问题。若在24小时内仍未能有效解决，中标人需提供不低于故障产品档次的设备予采购人临时使用，直至故障设备修复（不再另行支付费用）。

4）中标人为采购人提供7×24小时技术服务热线，负责解答采购人在使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。所投设备的制造商需提供 7×24小时服务热线，具备客户问题管理系统及日常故障受理流程。

5）保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件（不再另行支付费用）。

6）保修期间内同一硬件一个月内连续3次出现同一故障，中标人需无偿更换同一档次设备。

7）保修期后，产品厂商需继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的有偿供应等。

8）投标人应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如仪器和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用说明和维护手册。

#### 6.人员团队要求

1、项目经理

1）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的系统集成项目管理工程师证书。

2）参与过机房基础设施建设或改造集成服务项目。

#### 7.项目服务期限

服务期限为签订合同起120日。

#### 8.付款方式

1、合同款项按下列步骤分两期支付：

第一次付款：在签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内，支付合同金额的70%。

第二次付款：项目验收后，采购人收到发票后10个工作日内，支付合同金额的30%。

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

3、每笔款项支付，中标人应在采购人支付款项前向采购人提供相应金额的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。若中标人迟延交付发票的，采购人相应顺延付款时间。

#### 9.验收要求

中标人应接受采购人的监督，听取合理的意见和建议，按采购人的工作要求、工作程序，有步骤的开展项目。试运行期满后的15个工作日内，采购人就中标人提供服务进行验收，验收标准为中标人是否按合同规定的服务内容和服务标准提供服务。验收合格后，双方签订验收报告，作为付款依据。未通过验收的，采购人有权要求中标人及时重新维护、调试并及时提交采购人验收。

#### 10.其他要求

1.中标人不得向第三方泄露本项目合同内容及在本项目合同履行过程中获得的另一方的商业秘密及知识产权。

2.中标人应对在项目实施过程中接触到的采购人所有系统信息、工作资料等进行保密，不得以任何形式复制、带走或提供给任何其他个人或团体。中标人如违反本保密约定，采购人有权追究中标人的相关法律责任。

3. 除采购人事先书面同意外，投标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 包组4：机房维护服务项目

- 项目概况

1.1.基本信息

1.1.1.项目名称

机房维护服务项目

1.1.2.采购人

国家税务总局广州市税务局

1.1.3.总体目标

提供市局机房维护服务，服务内容包括精密空调、UPS、配电系统进行基础设备巡检服务、基础环境维护服务、应急响应处理服务、应急演练和重大节日现场保障等五个方面，确保数据中心机房的基础设施及IT信息资源稳定运行。

1.2.项目背景

国家税务总局广州市税务局数据中心机房部署有服务器、小型机、存储设备，核心交换机等重要信息化资源，是支撑广州市税费征管的重要信息化基础设施。为保障机房基础设施稳定运行，需采购机房基础设施设备的运行维护服务。

- 项目预算

本项目总预算为 28 万元。

- .采购清单

| 序号 | 服务项 | 服务说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房运行维护服务 | 维护服务含市局机房和纳税服务和宣传中心机房，包括精密空调、UPS、配电系统进行基础设备巡检服务、基础环境维护服务、应急响应处理服务、应急演练和重大节日现场保障等五个方面 | 项 | 1 |

- 服务内容

机房运行维护服务含市局机房和纳税服务和宣传中心机房，包括精密空调、UPS、配电系统进行基础设备巡检服务、基础环境维护服务、应急响应处理服务、应急演练和重大节日现场保障等五个方面，主要内容如下：

1）按照采购人工作流程建立和维护配置信息，制作更新设备标签和简易操作说明，制定日常维保管理流程；每月进行一次的设备巡检服务。

2）监控设备软硬件状态、性能指标等。做好故障处理工作，包括排查故障隐患、处理硬件故障、处理软件故障等，保证数据中心机房全年可靠性达到99.99%；

3）定期开展健康检查工作，包括检查硬件设备状况、检查资源配置情况、检查系统运行情况、环境情况、弱电线路情况等；

4）定期执行例行维护工作，包括定期核对配置信息、定期维护硬件设备，更换皮带滤网等损耗件等；

5）每月开展运行情况分析，形成月度健康检查分析报告；

6）定期召开健康检查例会。每月开展运行性能情况、异常情况等分析评估，并提出优化建议。每年开展调研评估工作，根据调研评估结果，提出优化完善建议；

7）重大节假日前进行节前健康检查，进行稳定性评估，保证系统在节假日期间稳定运行，规避异常情况；

8）按照采购人的《数据中心运维安全管理规范》做好安全保障工作，编写专项应急预案，组织开展不少于2次的应急演练。

9）负责做好日常监控记录、故障处理记录、例行维护报告、健康检查报告等文档管理工作；

10）对其他项目在实施过程中可能对基础设施造成的影响提供技术支持。

- 服务期限

#### 签订合同起一年，具体以合同签订时间为准。

- 付款方式

1、合同款项按下列步骤分两期支付：

第一次付款：在签订合同后，采购人在收到发票后10个工作日内，支付合同金额的50%。

第二次付款：项目验收后，采购人收到发票后10个工作日内，支付合同金额的50%。

2、付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

3、每笔款项支付，中标人应在采购人支付款项前向采购人提供相应金额的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。若中标人迟延交付发票的，采购人相应顺延付款时间。

- 服务对象

| 序号 | 单位 | 设备类别 | 设备地址 | 品牌型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市局 | 精密空调 | 华夏路3号16楼 | 佳力图MEAD0502 | 1 |
| 2 |  |  | 华夏路3号16楼 | 佳力图MEAD0502 | 1 |
| 3 |  |  | 华夏路3号16楼 | 佳力图MEAD0502 | 1 |
| 4 |  |  | 华夏路3号16楼 | 佳力图MEAD0502 | 1 |
| 5 |  |  | 华夏路3号16楼 | 佳力图MEAD0502 | 1 |
| 6 |  |  | 华夏路3号16楼 | 佳力图MEAD0502 | 1 |
| 7 |  | 不间断电源UPS | 华夏路3号 | 科华MR33200-150 | 1 |
| 8 |  |  | 华夏路3号 | 科华MR33200-150 | 1 |
| 9 |  |  | 华夏路3号 | 伊顿93E-100KVA | 1 |
| 10 |  |  | 华夏路3号 | 伊顿93E-100KVA | 1 |
| 11 |  |  | 华夏路3号 | 科华FR-UK3340 | 1 |
| 11 | 人民北路 纳服中心机房 | 精密空调 | 人民北路829号环球广场 | 维谛 | 1 |
| 12 |  |  | 人民北路829号环球广场 | 维谛 | 1 |
| 13 |  | 不间断电源UPS | 人民北路829号环球广场 | 科华FR-UK/B3380 | 1 |

- 服务要求

（一）维护服务

1.对维保清单内的精密空调设备提供保修服务，设备出现故障，及时派工程师现场进行检修与排除，需要更换配件的，及时更换配件。中标人无法解决的故障，应联系设备原厂商进行维修，直至设备恢复正常运行。

2.对维保清单内的UPS设备（不包含电池）提供保修服务，设备出现故障，及时派工程师现场进行检修与排除，需要更换配件的，及时更换配件。中标人无法解决的故障，应联系设备原厂商进行维修，直至设备恢复正常运行。

3.现市级机房部署有两套动环监控系统（广州网控通讯科技有限公司网络监控系统及广州云鑫为信息科技有限公司动环监控系统），中标人需提供软件和设备保修服务。

4.对低压配电系统、机房防雷接地系统、机房门禁系统提供保修服务，对具有隐患或发生故障的设备及时修复。

5.中标人应提供两台手持金属探测仪、4个机房地板吸盘和4台工业风扇放置于市局（华夏路 3 号）机房。

6.中标人应负责市局（华夏路 3 号）机房监控中心的4个4K显示屏（DH-LM49-S400,49 寸）及相关配件、放置柜的维护。

7.中标人应按采购人要求负责整理机房仓库内待报废物品,根据用户需求搬到广州市内用户指定地点。

（二）巡检服务

1、机房制冷系统指机房精密空调和新风系统（部分机房没有新风系统）。巡检服务内容如下：

1）控制系统：

检查空调室内机上的LED显示单元是否正常，各设置参数是否正确；查看历史报警记录，对报警内容进行分析并消除隐患。对于检查发现出的问题进行维护修正，使控制系统正常运行，并达到节能、互为备机的效果。

2）加湿器：

检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗；若清洗后蒸汽加湿量仍不能达到设备出厂时的正常指标，则更换加湿器。

3）外部冷凝器和干冷器：

A.风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

B.电源开关：检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常。

C.压力继电器：检查其对室外风机的控制是否与设置的一致。

D.调速器（若安装）：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

E．精密空调巡检时清洗一次室外冷凝器。

4）蒸发器：

检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗。

5）过滤网：

检查过滤网，每季度对过滤网进行清洗；每年更换一次过滤网。

6）室内风机：

检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音；检查轴承是否发热；检查耗电量。对于有皮带的空调每半年更换一次皮带。

7）电加热器：

检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常；电加热器的过热保护是否灵敏。

8）电路：

A.检查电源的各相电压、电流。

B.对各接点进行紧固，保证安全。

C.对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

D.对各种保护进行检测，如高压保护、低压保护、过热保护、相续保护等，保证设备的安全运转。

9）制冷系统：

A.检查运行压力是否正常；

B.检查压缩机的三相绕组是否正常。

C.进行手动制冷测试，判断系统是否正常。

D.压缩机工作时的声音是否异常。

10）排水系统：

检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物阻塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅

11）其他检查项目：

A．是否需要加注冷冻油；

B．是否需要加注氟里昂制冷剂；

C．是否需要调整热力膨胀阀；

D．是否需要校准压力开关、风量开关等；

2、机房低压配电系统由低压配电箱/柜、断路器、电缆、PDU组成。巡检内容如下：

1）清洁低压配电柜、保持低压室内环境卫生。

2）检查低压配电系统外观、内部元器件是否有腐蚀、老化、破损现场，如出现，及时更换。

3）如实记录低压供电系统运行电压、运行电流。检查低压柜指示灯指示是否正常。如出现显示不正常，及时查找原因，对故障元器件进行更换。

4）检测低压配电柜内部元器件温度是否正常。

5）检测低压配电柜内部端子是否连接稳固。

6）检测所有PDU上插头是否稳固。

7）检测机房低压配电系统是否有其他隐患、不合理的，提出解改造方案。

8）蓄电池工作要求：包括但不限于对电池系统的运行环境进行检查；对电池系统进行清洁维护；对电池组的连接进行检查；对电池组中的电池做静态，动态测试；电池在UPS主机上进行充、放电功能测试（一年一次）；全面评估电池系统的性能。

（三）搬迁服务

1、服务范围：包括但不仅限于市局的服务器、存储设备、网络设备、安全设备等一批。

2、搬迁范围：由市局搬迁至采购人指定位置

3、服务内容：

- 对机房涉及搬迁的设备进行全面盘点，详细记录设备的型号、规格、数量、安装位置、连接方式等信息，建立设备台账。​

- 与相关部门沟通，了解各设备的重要性、运行状态以及业务依赖关系，确定设备搬迁的先后顺序。​

- 勘察新设备的安装环境，包括场地面积、电源配置、空调系统、接地情况、承重能力等，确保新机房满足设备安装运行要求。​

- 制定详细的搬迁方案，内容包括搬迁时间安排、人员分工、设备拆卸顺序、运输路线、安装调试流程、应急处理措施等。​

- 准备搬迁所需的工具和材料，如螺丝刀、扳手、扎带、包装材料、标签、测试仪器等。​

- 通知相关用户和部门搬迁时间及可能带来的影响，协调安排业务中断时间。​

- 整体要求：

- 新机房的电源配置应满足设备总功率要求，且有足够的冗余；空调系统能保证机房温度、湿度在设备运行允许范围内；接地电阻符合相关标准，一般不大于 4 欧姆。​

- 搬迁方案要具有可行性和可操作性，充分考虑各种可能出现的问题，并制定相应的解决措施。​

- 设备拆卸与包装​

- 按照搬迁方案规定的顺序，逐步拆卸设备，先拆卸外部连接线，并对每根连接线进行编号和标记，记录其连接位置。​

- 拆卸设备时，要小心操作，避免损坏设备零部件，对于精密设备，需按照设备说明书的要求进行拆卸。​

- 对拆卸下来的设备进行清洁处理，去除表面的灰尘和污渍。​

- 采用合适的包装材料对设备进行包装，如泡沫、纸箱、木箱等，对于易损部件要进行特殊保护，确保设备在运输过程中不受损坏。​

- 在包装好的设备上粘贴标签，注明设备名称、型号、编号、目的地、拆卸顺序等信息。​

- 设备拆卸过程中，要严格按照操作规程进行，禁止野蛮操作，防止设备损坏。​

- 连接线的编号和标记要清晰、唯一，便于后续安装时识别和连接。​

- 包装材料要具有良好的防震、防潮、防尘性能，确保设备在运输过程中处于良好状态。​

- 对于大型设备和精密仪器，包装时要符合相关运输标准，必要时进行加固处理。​

- 设备运输​

- 安排合适的运输车辆，根据设备的数量、重量、体积选择合适的车型，并确保车辆状况良好。​

- 按照设备的搬运顺序和重量分布，合理装载设备，避免设备在运输过程中发生碰撞、挤压等情况。​

- 运输过程中，安排专人负责押运，密切关注设备的运输状态，及时处理运输过程中出现的问题。​

- 设备运抵新机房后，按照标签信息将设备搬运到指定位置，并妥善放置。​

- 运输车辆要符合道路运输规定，具备相应的运输资质。​

- 设备装载要牢固、平稳，重心合理，避免在运输过程中发生位移和倾倒。​

- 运输过程中要采取防震、防潮措施，对于精密设备，运输速度要适中，避免急刹车、急转弯等情况。​

- 设备搬运到新机房指定位置时，要轻拿轻放，避免剧烈震动。​

- 设备安装与连接​

- 按照设备的安装要求和新机房的布局，将设备安装到指定位置，如机柜、操作台等。

- 根据之前记录的连接线编号和标记，重新连接设备的电源线、数据线、网络线等。

- 连接完成后，检查各连接是否牢固、正确，确保无松动、错接等情况。​

- 对设备进行初步调试，如接通电源，检查设备是否能正常启动，指示灯是否正常等。

- 设备安装要牢固、平稳，符合设备的安装规范，确保设备运行时的稳定性和安全性。

- 连接线的连接要准确无误，接触良好，避免因连接问题导致设备故障。​

- 电源连接要符合电气安全标准，确保设备接地良好，防止触电和设备损坏。​

- 初步调试时，要严格按照设备说明书的要求进行操作，观察设备的运行状态，发现问题及时处理。​

- 搬迁后整理与验收​

- 对新机房进行清理，整理设备包装材料、工具等，保持机房环境整洁。​

- 对设备进行再次盘点，核对设备数量和状态，确保与搬迁前一致。​

- 邀请相关部门和用户对设备搬迁工作进行验收，听取他们的意见和建议，对存在的问题及时整改。​

- 新机房环境要符合机房管理规范，保持整洁、干燥、通风良好。​

- 设备盘点要准确，确保设备无丢失、损坏情况。​

- 技术资料要完整、规范，便于后续设备维护和管理。​

- 验收过程要严格按照验收标准进行，确保设备运行正常，满足业务需求。

（四）咨询服务

中标人需为采购人提供机房信息化技术咨询、应用指导以及安全防范建议等服务。

（五）服务响应要求

1.提供7x24小时维护服务，采购人机房如果发生严重影响应用系统正常运行的故障，接到报修通知30分钟内响应，市局机房2小时内到达现场，纳税服务和宣传中心机房4小时内到达现场。

2．市局6台佳力图精密空调为机房关键基础设施，为保障服务的及时性与专业性，需提供原厂维保服务。

3．对用户需要应急演练、重大节日或活动前或者期间的保障、维保设备的改造与搬迁等其他要求，积极配合，提供必要的现场服务支持。

（六）服务要求

1.项目经理须具备系统集成项目管理工程师证书。

2.投标人应提供服务人数不少于6人的项目团队，团队运维工程师需具有，受过服务设备厂家（维谛、佳力图、科华三家之一）操作培训并取得厂家颁发的在有效期内合格证明的技术人员等。

3.一般情况下，工程师的工作由项目经理安排和管理，项目经理对采购人指定的管理人员负责，同时采购人指定的管理人员可以安排和监督所有工程师的工作，如有必要采购人有权调整工程师职责分工，安排其工作。其主要工作如下：项目小组内部日常管理工作，及时向采购人或采购人内部汇报工作进展情况；与用户建立良好接口和信任关系，做好各方面的协调工作（用户、项目小组内部、维护方），保证客户满意度；协调维护运维方资源，与采购人项目管理人员进行良好的沟通，找到并解决项目服务过程中存在的问题；负责处理异常和突发事件；带领项目组成员，完成合同内规定的各项任务。

4.投标人派出的工程师，接受采购单位的要求进行维修或巡检，应遵守采购人相关的规章制度及相关的保密规定。

5.采购人仅购买维护服务，运维人员的工资福利的发放、保险等相关费用均含在投标报价中。运维方应该为项目组人员购买必要的保险，对于运维人员因工作在项目中引起的各种工伤、安全事件和事故，均由运维方负责）。

（七）项目管理需求

1.工作报告及总结

1）报表服务：按季度、半年度、年度都要对机房运行情况进行形成分析报表。

2）采购根据需要召开服务项目例会，中标人的项目经理及采购人有关人员参加，会议听取用户意见，对存在的问题在会议后两天内向采购人递交《整改报告》，整改报告内容应该包括整改计划、整改内容等，整改报告在下月月度例会时再次递交给采购人评价。

2.其他要求

要求中标人在服务范围内：

- 建立完善的管理制度、制定工作流程、人员考核制度（月度考核），确定维护人员的岗位职责（包括人员的上班时间、休息及备勤时间，上班时间的分配等内容），能够对维护人员的工作进行跟踪及质量监督。

2）编制维护手册（建立相应的系统检测指南，规范系统检测步骤），建立完备的维护过程文档资料，统一格式、做好分类，最终建成维护文档库（利用日常积累的故障及解决方案对系统现状进行预先判断）。

3）确保和提高机房环境设备的使用率，做好各类设备运行状况的记录工作，保证维修工作快速有效，制定定期检修及所有设备的巡检计划，提高监控设备的完好率和降低故障发生率。

4）建立人员知识更新制度。包括能力的持续性培养，建立素质模型，明确岗位设置，全面掌握新产品新设备的特点、性能及维护要领，明确维护工作的任务、责任和质量要求。

5）采购人对中标人的服务定期进行评估，因服务不及时、服务质量不佳或态度不好等原因被投诉，每月累计超过3次或以上，采购人有权终止本项目的合同。所造成的经济损失及责任由中标人承担。

6）项目实施期间，实际项目组所有成员应与投标文件中所提供的项目组成员名单相符，如有变动，需与采购人协商，征得采购人同意。

（八）验收要求

中标人应接受采购人的监督，听取合理的意见和建议，按采购人的工作要求、工作程序，有步骤的开展项目。在服务期满后的30个工作日内，采购人就中标人提供服务进行验收，验收标准为中标人是否按合同规定的服务内容和服务标准提供服务。验收合格后，双方签订验收报告，作为付款依据。未通过验收的，采购人有权要求中标人及时重新维护并及时提交采购人验收。

（九）应急响应

中标人在接到有关于设备的报障时，应确保在最快时间内到达现场进行检测并查明故障原因，及时恢复设备正常使用或提出正确解决问题的建议，最大限度减少意外造成的损失。故障按照影响程度不同而分为重大故障、紧急故障和一般故障，对于本项目服务范围内的硬件设备出现故障时都应按照相应等级进行响应。

1.重大故障指造成大面积访问中断或访问性能显著下降的情况。对于重大故障，应在故障发生后的15分钟内向采购人报告，并由当地技术人员立即赶赴事故现场响应，原则上1小时内定位故障，4小时内排除故障，中标人需按照采购人要求，视具体情况合理安排二线专家人员出差至现场进行处理；

2.紧急故障指访问性能受到影响或者重要区域访问异常的情况。对于紧急故障，应在故障发生后的30分钟内向采购人报告，并通知当地技术人员立即赶赴事故现场响应，原则上2小时内定位故障，8小时内排除故障，中标人需按照采购人要求，视具体情况合理安排二线专家人员出差至现场进行处理；

3.一般性故障指除重大故障和紧急故障之外的其他故障。对于一般故障，应在故障发生后的1小时内向采购人报告，并立即响应，原则上4小时内定位故障，24小时内排除故障。

提供7×24小时全天候（含节假日）维护服务，响应时间为：

1）电话响应：5分钟内响应；

2）现场响应：接到报障后，重大故障要求1小时内到达现场，紧急故障要求2小时内到达现场，一般故障4小时内到达现场。

- 人员团队要求

1、项目经理

1）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的系统集成项目管理工程师证书。

2）参与过机房基础设施建设及运维服务项目。

2、技术工程师

（1）至少6名运维工程师应掌握机房基础设施管理专业技术，包括机房的组成元素、巡检方法和运行指标，熟悉机房动环监控系统操作，具备基础电力知识和操作技能，了解UPS、精密空调工作原理，具备项目管理基础理论知识，能独立完成数据中心基础设施设备的日常巡检以及机房现场管理工作，同时需具有 UPS 原厂（佳力图、维谛、科华三家之一）颁发的在有效期内的 UPS 技术培训证书、精密空调原厂（佳力图、维谛、科华三家之一）颁发的在有效期内的精密空调技术培训证书。

附件一

税务信息化服务商廉洁承诺书

为落实税务系统信息化建设领域专项整治工作要求，我司郑重承诺如下：

一、严格遵守国家法律法规及税务部门的相关规定，坚持廉洁从业、诚信经营的原则。在合作过程中不以任何形式进行利益输送，维护良好的政商关系。

- 二、加强内部管理，我司及我司员工均不对甲方工作人员实施以下行为：

- （一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

- （二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

- （三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

- （四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

- （五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

- （六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

三、严格按照合同约定履行义务，保证项目质量，按时完成建设任务；在合作过程中不以任何借口拖延工期、虚报成本或谋取私利。

四、在项目实施过程中保持公开透明，主动接受税务部门及纪检监察机构的全程监督，并积极配合任何有关廉洁从业的调查工作。

五、加强企业内部廉洁教育，确保员工知晓并遵守相关法律法规及廉洁要求；加强项目实施全过程廉洁监督；对于违反廉洁承诺的员工，将严肃处理，并承担相应责任。

六、在税务信息化项目实施过程中，如发现任何违纪违法行为，将如实反馈问题和意见。

以上承诺，本单位将严格遵守，并自觉接受税务部门和社会监督。

承诺单位（盖章）：

法定代表人签字：

日    期：    年     月      日

备注：本承诺书一式两份，一份由承诺单位留存，另一份交税务部门备案。

# 附件二

# 税务信息化服务商廉政相关要求

- 为进一步落实全面从严治党要求，构建亲清新型政商关系，加强税务信息化项目建设过程中的党风廉政建设和反腐败工作，确保项目建设规范、廉洁推进，中标人在参与税务部门信息化项目工作过程中，需严格遵守法律法规、规范履行合同，积极协助税务部门开展廉政风险防控工作。请严格遵守并落实如下要求：

- 一、积极发挥廉政风险防控正向作用。中标人有义务配合税务部门在信息化项目工作中加强廉政风险防控，执行有关措施。

- 二、健全廉政风险防控机制。中标人有责任在项目管理机制中健全内部廉政防控措施，包括但不限于：对参与本项目的员工提出廉洁行为规范；指定专人对项目实施各环节进行廉政监督；在项目验收过程中提交本项目廉政情况报告等。

- 三、杜绝违纪违法行为。中标人及相关项目人员必须严格遵守党纪国法，坚守职业道德，杜绝任何形式的利益输送、权力寻租等违纪违法行为，对甲方工作人员不得实施以下行为：

- （一）以各种形式和名义提供礼品、礼金、电子红包、支付凭证、商业预付卡、名贵特产、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

- （二）以各种形式和名义提供宴请、旅游、健身、娱乐、私人会所等活动安排；代付加班餐费、打车费等。

- （三）以讲课费、咨询费等名义，提供或变相提供报酬。

- （四）借款、借房、借车，报销应由个人负担的费用。

- （五）以无偿、象征性地收取费用等方式提供家政、司机等服务劳务。

- （六）其他通过任何形式行贿或输送利益的行为。

四、信守承诺。中标人应承诺在项目实施过程中，严格遵守国家法律法规合法、诚信经营，杜绝商业贿赂、规范经营活动、公开透明合作、严格内部管理，并签订《税务信息化项目服务商廉洁承诺书》提交甲方负责项目实施的单位。

五、自觉接受监管。中标人有义务配合税务机关的正常业务监管以及纪检监察、外部审计、督察内审等监督机构对税务信息化项目全过程的监督检查工作，如实提供相关资料和信息，不得隐瞒、篡改或销毁与项目建设有关的文件、数据等资料。

- 六、举报和反馈意见。项目执行过程中，中标人有权举报、反馈甲方索贿受贿、吃拿卡要、违反中央八项规定精神等违纪违法行为。项目验收前，应填写《税务信息化项目服务商廉政反馈书》，提交甲方税务机关网络安全和信息化领导小组办公室。

- 让我们在廉洁、诚信、公平、公正的基础上开展合作，共同为高水平建设效能税务、高质量推进中国式现代化税务实践贡献力量。