## Sheet1
工程量清单
项目名称：国家税务总局博罗县税务局罗阳办公区消防整改工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注：
一、消防水泵房
1 | 消防水箱75m³ | 1.材质：304不锈钢 2.型号:6000×5000×2500 3.组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 100 | 台 | 1
2 | 天面消防水箱维修 | 18m³做防水,修补 | 个 | 1
3 | 室内消火栓水泵 | 型号：XBD5.9/45G-L L=45L/S H=60M N=37KW | 台 | 2
4 | PP-R给水管Φ50×4.6 | 1.天面消防水池进水给水管 2.室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 | m | 50
5 | 室内消火栓稳压泵 | 型号：XBD6.9/1.5W Q=1.5L/S H=70M N=4KW | 台 | 2
6 | 气压罐 | 型号：SQL1000×1.0 | 台 | 1
7 | 压力仪表 | 型号：1.6MPA | 个 | 4
8 | 泄压阀DN65 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 | 组 | 1
9 | 浮球自动阀门 | 1.类型:浮球自动阀门 2.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 套 | 2
10 | 浮漂水位标尺 | 1.用途:水池 2.水塔浮漂水位标尺制作安装 I型 | 套 | 2
11 | 明杆闸阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 11
12 | 镀锌钢管DN100 | 1.DN100水池进水 2.水表至泵房 3.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 | m | 120
13 | 消火栓镀锌钢管DN150 | 1.给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | m | 60
14 | 镀锌钢管DN200 | 1.水泵吸水管 2.室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 200 | m | 10
15 | 明杆闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 3
16 | 螺纹阀门DN50 | 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 4
17 | 软接头DN150 | 1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2
18 | 软接头DN50 | 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2
19 | 水锤消除器DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 1
20 | 湿式报警装置 DN150 | 1.湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 150 | 组 | 1
21 | 信号闸阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2
22 | 止回阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 2
23 | 止回阀DN50 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50 | 个 | 2
24 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | kg | 80
25 | 压力开关 | 1.压力控制器 | 块 | 2
26 | 消火栓水泵控制箱 | 1.一柜二控含机械应急启动装置 2.控制箱安装 悬挂式（半周长m以内） 2.5 | 台 | 1
27 | 稳压泵控制箱 | 1.一柜二控 2.控制箱安装 悬挂式（半周长m以内） 1.5 | 台 | 1
28 | 双电源切换箱 | 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5 | 台 | 1
29 | 电力电缆 | 1、NH-VV4×35+1×16 2、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | m | 200
30 | 电力电缆 | 1、NH-VV4×25+1×16 2、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 | m | 20
31 | 电力电缆 | 1、NH-VV4×2.5 2、硬矿物绝缘电力电缆敷设 3～4芯(截面mm2以下) 4 | m | 40
32 | 桥架 | 1.名称:金属防火线槽 2.规格:200×100 | m | 75
33 | 桥架 | 1.名称:金属防火线槽 2.规格:100×100 3.消防水泵 | m | 20
34 | 配管SC20 | 1.镀锌电线管 2.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20 | m | 80
二、室内消火栓系统
1 | 室内消火栓SN65 | 1.含消火栓箱800×650×240、消火栓、水带、水枪 2.室内消火栓安装（普通） 单栓 公称直径(mm以内) 65 | 套 | 63
2 | 试验消火栓SN65 | 1.试验用消火栓 公称直径(65mm以内) | 套 | 2
3 | 消火栓镀锌钢管DN150 | 1.给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 150 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 | m | 260
4 | 消防水泵接合器DN100 | 1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 | 套 | 2
5 | 消火栓镀锌钢管DN100 | 1.给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 480
6 | 消火栓镀锌钢管DN65 | 1.给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 | m | 60
7 | 明杆闸阀DN150 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 3
8 | 明杆闸阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 16
9 | 止回阀DN100 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 | 个 | 1
10 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | kg | 150
11 | 管道套管DN150 | 1.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150 | 个 | 70
12 | 水灭火控制装置调试 | 消火栓灭火系统 | 点 | 63
合计 | [5 empty] | 0
说明： | 以上项目内容及工程量以现场为准。
建设单位：国家税务总局博罗县税务局